Пояснительная записка

к инвестиционной программе на 2017 – 2023 годы

ООО «Нижновтеплоэнерго»,

г. Нижний Новгород

Первый заместитель

генерального директора

ООО «Нижновтеплоэнерго»

___________________ Н.В.Игнатьев

«_______»________________ 2016 г.

Пояснительная записка

к Инвестиционной программе ООО «Нижновтеплоэнерго»

на 2017-2023 годы

Развитие как отечественной, так и зарубежной экономики определенно показывает отсутствие альтернативы энергосбережению. Сложившаяся экономическая ситуация со всей очевидностью демонстрирует бесперспективность одного только наращивания добычи и производства энергетических ресурсов. Их все равно будет не хватать, если вовремя не позаботиться об эффективном и бережном использовании энергоресурсов. Принятый 23 ноября 2009 года Федеральный закон №261-Ф3 призван регулировать, активизировать и стимулировать деятельность по энергосбережению в каждой организации нашей страны.

При формировании инвестиционной программы ООО «Нижновтеплоэнерго» преследовало достижение следующих основных целей:

- Повышение надежности системы теплоснабжения потребителей г. Нижнего Новгорода.

Надежность системы теплоснабжения – это ее способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей, в необходимых количествах, теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Надежность системы теплоснабжения должна совершенствоваться путем повышения качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты потребителей.

Стратегические направления повышения энергоэффективности в системе производства энергоресурсов направлены, в первую очередь, на снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии на источниках, во вторую очередь - на изменение структуры потребления топливно-энергетических ресурсов.

Снижение удельных расходов топлива на выработку энергоресурсов на существующих источниках связано с двумя основными факторами:

· снижением степени износа энергетического оборудования;

· загрузкой энергетического оборудования до оптимальных параметров.

В программе заложены принципы повышения надежности вследствие установки в котельной дополнительного оборудования (котлов, теплообменников и пр.), замены магистральных тепловых сетей и модернизации центральных тепловых пунктов.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (), рассчитываются по формуле:

,

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

- 1-й год реализации инвестиционной программы;

- соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (), рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

- первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

- соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

- год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

В случае если рассчитанное значение указанного показателя выше значения, предусмотренного концессионным соглашением на соответствующий год, то устанавливается значение показателя, предусмотренное концессионным соглашением.

Таблица №1. Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения

| Наименование | 2016 | Плановые показатели |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 1,049 | 1,049 | 1,043 | 1,036 | 1,002 | 1,002 |  |
| Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений не зафиксировано |

- Снижение удельных нормативов расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Стратегические направления повышения энергоэффективности в системе производства энергоресурсов должны быть направлены, в первую очередь, на снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии на источниках теплоснабжения, во вторую очередь - на изменение структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. Снижение удельных расходов топлива на выработку энергоресурсов на существующих источниках связано с нижеприведенными основными факторами:
      - снижением степени износа теплоэнергетического оборудования;

- загрузкой теплоэнергетического оборудования до оптимальных параметров.

Первоочередными задачами в сфере генерации тепловой энергии являются:

- достижение нормативных эксплуатационных характеристик на существующих тепловых энергоустановках за счет их модернизации и реконструкции;

- обеспечение существующей потребности в тепловой энергии на базе оптимизации загрузки мощностей;

- вывод из эксплуатации неэффективных источников тепловой энергии;

- обеспечение соответствия новых источников тепловой энергии современным требованиям энергоэффективности.
Внедрение энергоэффективных технологий и прогрессивной котельной техники сопровождается снижением удельных и абсолютных показателей потребления энергоресурсов на собственные нужды.

3. Снижение уровня потерь тепловой энергии.

Наибольшие резервы экономии энергоресурсов сосредоточены в технологическом процессе обеспечения потребителей теплом. Экономия тепловой энергии достигается за счет совершенствования источников тепла, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.
Важными факторами являются:

- приведение фактических потерь сетевой воды к нормативному показателю, равному 0,25% объема тепловых сетей  в час;

- снижение потерь тепловой энергии  через тепловую изоляцию к близким или равным нормативным.

Приведение тепловых потерь к нормативным  значениям, помимо экономии тепловой энергии  и снижения затрат электроэнергии на ее транспорт, обеспечит высвобождение тепловой мощности, а совместно с реконструкцией и к ее увеличению. При этом может исчезнуть необходимость строительства новых источников тепла. Таким образом, при оценке в проекте экономической эффективности перекладки участков тепловых сетей учитывается не только сэкономленное тепло, но и капитальные затраты на реконструкцию котельной и ЦТП. Из-за высокой плотности  теплоносителя водяные тепловые сети отличаются низкой гидравлической устойчивостью. Вследствие этого они  подвержены разрегулировке при любых возмущениях – подключении или отключении потребителей, изменении коммутации тепловой сети, изменении расхода теплоносителя в отдельных системах теплопотребления, например, при работе регуляторов горячего водоснабжения и т.п. Организация гидравлических режимов функционирования тепловой сети, при которых было бы обеспечено требуемое распределение расхода теплоносителя  между всеми потребителями, является одной из важнейших задач инвестиционной программы.

4. Повышение кпд теплоэнергетического оборудования.

Повышение эффективности производства энергии всегда являлось приоритетным направлением исследований в энергетике. Оборудование, эксплуатируемое на объектах теплоснабжения, выработало свой расчетный ресурс, морально и физически устарело, имеет пониженные экономические и экологические характеристики. В этой ситуации необходимо искать пути увеличения эффективности производства при малых капитальных вложениях, но приводящие к улучшению характеристик действующих котельных и их оборудования.
Увеличение коэффициента полезного действия основного и вспомогательного оборудования котельной достигается за счет автоматизации процессов сжигания топлива, применения оборудования с улучшенными характеристиками, повышения контроля за техническим состоянием установок и качеством сетевой и подпиточной воды.

5. Автоматизация процессов выработки тепловой энергии и снижение трудоемкости производства.

Теплоснабжение потребителей является одной из наиболее важных задач в жизнеобеспечении и включает в себя производство  и распределение тепловой энергии. При этом к объектам теплоснабжения предъявляются все более жесткие требования по внедрению энергосберегающих технологий, среди которых автоматизация процессов выработки, транспортировки и распределения тепловой энергии занимает одно из ведущих мест. 
Внедрение автоматизации теплоснабжения решает следующие виды задач:

- организация регулирования и управления технологическим процессом (выработки пара котла, нагрева сетевой воды, передачи и распределения тепла);

- дистанционный контроль за работой оборудования;

- автоматическое управление технологическим процессом;

- автоматическое управление работой оборудования;

- автоматический и автоматизированный учет параметров и расхода материальных ресурсов;

Автоматизация процессов эксплуатации котлоагрегатов позволяет существенно повысить эффективность процессов горения и уменьшить тепловые потери за счет поддержания оптимальных параметров соотношения топливо-воздух, что ведет к экономии топлива до 5-10%, а также снизить количество вредных выбросов в атмосферу (N0, СОЕ) до 5%.

Автоматизация процессов подготовки воды позволяет наиболее точно выдерживать водно-химические режимы во всем диапазоне нагрузок работы основного технологического оборудования, что ведет к снижению образования отложений на стенках трубопроводов, более длительному сроку службы и снижению затрат на замену и ремонт до 10-15%.

В настоящее время тепловая мощность котельной СПК ул. Родионова,194-б составляет 103,43 Гкал/ч. Дефицит мощности (по договорным и строительным нагрузкам) составляет 14,57 Гкал/ч.

Перспективная нагрузка (по запросам организаций) составляет 8,614 Гкал/ч.

Тепловая мощность котельной ул.Деловая, 14 составляет 54,72 Гкал/ч.

Дефицит мощности в настоящее время (по договорным и строительным нагрузкам) составляет 31,6224 Гкал/ч, в т.ч. нагрузка, переключенная с котельной ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» (14,167 Гкал/ч).

Перспективная нагрузка (по запросам организаций) составляет 31,2687 Гкал/ч.

Учитывая большие объемы строительства объектов и дефицит мощности источников теплоснабжения, возникает необходимость проведения их реконструкции. В ООО «Нижновтеплоэнерго» поступали многочисленные обращения от различных организаций с просьбой подключения дополнительных нагрузок. По котельной  СПК ул. Родионова,194-б такие, как:

-  ООО «Леон» (аптека) – 0,121 Гкал/ч;

- Фонд «РЖС» (земельные участки)- 4,5 Гкал/ч, в т.ч. Департамент градостроительного развития территории НО (1,0 Гкал/ч);

- ООО «Онлайн-НН» (спорткомплекс) - 0,4156 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития территории НО (земельные участки под жилищное строительство) – 3,17 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития территории НО (спортивно-реабилитационный теннисный центр) – 0,755 Гкал/ч;

- ЗАО «ДСК-НН» (ФОК и паркинг со встроенными торговыми помещениями) - 4,973 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития территории НО (административное здание) – 0,397 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития территории НО (объекты, соответствующие разрешенным видам деятельности) – 4,0 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития и архитектуры (проект планировки территории) – 9,65 Гкал/ч;

- ООО «Приволжье Свой Дом» (гостиничный комплекс) – 1,53 Гкал/ч.

По котельной  ул. Деловая такие, как:

- ЗАО «СУ-155» (проект планировки и межевания территории) – 27,88 Гкал/ч, в т.ч. Департамент градостроительного развития территории НО (27,88 Гкал/ч), ЗАО «СУ-155» (9,7 Гкал/ч);

- ООО «Арсенал» (МКД ул.Деловая, участок №1) – 2,126959 Гкал/ч;

- ООО «Арсенал» (МКД ул.Деловая, участок №2) – 1,3834 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития и архитектуры (проект планировки территории) – 2,885 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития и архитектуры (ФОК) – 4,43 Гкал/ч;

- Департамент градостроительного развития и архитектуры (проект планировки территории) – 3,543 Гкал/ч;

- МВД РФ (войсковая часть №6908, г.Н.Новгород, комплекс зданий военного городка СМВЧ) – 7,741 Гкал/ч;

- ООО «Атлант»-15,52 Гкал/ч

В связи с тем, что подключенная тепловая нагрузка превышает мощность источника для обеспечения потребителей нормальным теплоснабжением необходимо повышать гидравлические и тепловые режимы. Чтобы пропускать расчетный расход теплоносителя всем потребителям необходимо существенно увеличить диаметры участков магистральных тепловых сетей. Для повышения мощности и обеспечения гидравлических режимов в рамках инвестиционной программы планируется проведение перевооружение действующей котельной СПК ул. Родионова,194-б, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.

За период реализации инвестиционной программы будет дополнительно введено в эксплуатацию теплоэнергетическое оборудование общей  мощностью 62 Гкал/ч, переложено 7526п.м. в однотрубном исполнении трубопроводов тепловых сетей.

- В существующем здании котельной СПК ул. Родионова,194-б планируется установить 2 котла  Bosh Unimat мощностью 36 МВт каждый или котлы других типов с равнозначными характеристиками, которые будут определены на стадии проектирования. В целях отвода отработанных газов необходимо выполнить монтаж газоходов от 2-х  котлов и установить мачтовую двухтрубную дымовую трубу Ду 1500мм высотой 35 м. Для организации качественного водно-химического режима работы котлов требуется установка оборудования химводоподготовки мощностью 20 м3/ч., а для качественного  теплоснабжения потребителей организовать в котельной 2-х контурную схему с установкой 3-х пластинчатых теплообменников типа Ридан (2 работают, 1 – резерв) и 3-х сетевых насосов. Стоимость котлов с необходимым насосным оборудованием составляет 299300,315 тыс. руб. Установка котлов необходима для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей, так как в настоящее время наблюдается дефицит мощности на источниках теплоснабжения.

# 2. Реконструкция магистральных тепловых сетей с целью перераспределения потребителей и стабилизации гидравлических режимов включает в себя следующие работы:

  - Перекладка участка тепловой сети от котельной СПК ул. Родионова,194-б Ø200мм длиной 780 п.м. в однотрубном исполнении с увеличением до Ø400мм до ЦТП 145 ул.Родионова,182а. Стоимость работ оценивается в 16080,150 тыс. руб. Данная работа необходима для возможности подключения новых потребителей от ЦТП-145, а также от перемычки на микрорайон «Медвежья долина».

  - Перекладка участка тепловой сети от котельной ул. Деловая до УТ210 по ул. Яблоневой Ø500мм длиной 3980 п.м. в однотрубном исполнении с увеличением до Ø700мм. Стоимость работ оценивается в 116937,491 тыс. руб. Данная работа позволит подключить большое количество потребителей на участок магистральной сети от котельной ул.Деловая,14, а также позволит увеличить подключенную мощность к ЦТП-129 (ул.Фруктовая,4) и ЦТП-128 (ул.Усилова,1а).

  - Перекладка участка тепловой сети от ТК115 до ТК116 по ул. Лопатина Ø700мм длиной 660п.м. в однотрубном исполнении. Стоимость работ оценивается в 35764,697 тыс. руб. Данная работа позволит подключить дополнительных потребителей на удаленные участки магистральных тепловых сетей после ТК116, а также на пяти тепловых пунктах. Данные район города постоянно развивается, поэтому постоянно возрастает потребность в тепловой энергии.

  - Перекладка теплотрассы от ТК-7-2 до ТК-7-3 по ул. Родионова длиной 110п.м., стоимость работ оценивается в 6143,982 тыс. руб. Данное мероприятие позволит подключить дополнительных потребителей в районе микрорайона «Медвежья долина».

  - Перекладка участка теплотрассы  между котельными СПК ул. Родионова,194-б и ул. Деловая (перемычка ул. Деловая,14 до ТК103 ул. Родионова)  длиной 2004п.м. в однотрубном исполнении с Ø300мм на Ø700мм. Стоимость работ оценивается в 93741,426 тыс. руб. Данное мероприятие необходимо для повышения надежности системы теплоснабжения потребителей, так как позволит перераспределять нагрузки и в аварийном режиме обеспечить потребителей тепловой энергией.

- Для стабилизации схемы теплоснабжения потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной СПК ул. Родионова,194-б, необходимо выполнить работы по модернизации ЦТП, а именно:

  - ЦТП-129 ул. Фруктовая,4. Стоимость работ оценивается в 33500,0 тыс. руб. Необходимость работ по закрытию схемы теплоснабжения потребителей на данном объекте, обусловлено большой разностью высотных отметок относительно источника (котельная ул.Деловая,14).

3.2  ЦТП-140 ул. Казанское шоссе, 17а. Стоимость работ оценивается в 30097,0 тыс. руб. Удаленность данного теплового пункта от источника теплоснабжения (котельная СПК, ул.Родионова,194б) делает необходимым закрытие схемы теплоснабжения для нормализации гидравлического режима, а также возможности подключения новых потребителей как к магистральной сети, так и от теплового пункта.

3.3   ЦТП-149 ул. Верхне - Печерская,7корп.2. Стоимость работ оценивается в 20893,0 тыс. руб. Данный тепловой пункт самый удаленный от источника теплоснабжения (котельная СПК, ул.Родионова,194б), что негативно влияет на гидравлический режим системы отопления потребителей, подключенных от данного теплового пункта. Закрытие схемы по отоплению на данном тепловом пункте позволит подключить дополнительных потребителей и обеспечить их качественным теплоснабжением.

Модернизация центральных тепловых пунктов заключается в переводе их на двухконтурную схему теплоснабжения потребителей с частичной автоматизацией технологических процессов.

Стоимости проектных, общестроительных и монтажных работ, приведенных в разделах пояснительной записки, подтверждены сметными расчетами и коммерческими предложениями, полученными от специализированных организаций.

6. Финансирование инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы предполагается к финансированию за счет привлечения заемных средств и возврата их путем платы за подключение потенциальных потребителей, и полностью исключает увеличение тарифов на услуги теплоснабжения за счет инвестиционной надбавки.

В результате выполнения указанных мероприятий, объем отпускаемой тепловой энергии потребителям в натуральном выражении вырастет на 11,9 %, а валовая выручка предприятия на 35,4 %.

Реализация инвестиционной программы позволит достигнуть повышения эксплуатационных характеристик на существующих источниках тепловой энергии за счет их модернизации и реконструкции, обеспечить существующие потребности в тепловой энергии на базе повышения энергетической мощности, обеспечить соответствие источников тепловой энергии современным требованиям энергоэффективности, существенно снизить затраты на капитальный ремонт теплоэнергетического оборудования и процент аварийности, стабилизирует гидравлические режимы работы тепловых сетей, котельных и центральных тепловых пунктов.

Полное исполнение долгосрочной инвестиционной программы обеспечит возможность подключения к теплоснабжению вновь строящиеся объекты, а также надежное и качественное теплоснабжение потребителей Нижегородского района, г. Нижнего Новгорода.

Технический директор

ООО «Нижновтеплоэнерго»                                                                                      В.А. Крылов